## Załącznik nr 7 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

projekt pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie powiatu Żyrardowskiego”

Zamawiający:

Powiat Żyrardowski

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

Lider,

Gmina Mszczonów

96-320 Mszczonów, ul. Plac Piłsudskiego1

Partner nr 1,

Gmina Puszcza Mariańska

96-330 Puszcza Mariańska ul. Sobieskiego 1

Partner nr 2,

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 10

Partner nr 3,

Gmina Wiskitki

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1

Partner nr 4,

Miasto Żyrardów,

96-300 Żyrardów, ul Plac Jana Pawła II 1

Partner nr 5,

Użytkownicy:

Powiat Żyrardowski , Miasto/Gmina Mszczonów,  Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice, Gmina Wiskitki, Miasto Żyrardów.

## I. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „„Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie powiatu Żyrardowskiego”, a w szczególności:   dostawa, montaż, zapewnienie kompatybilności z systemem wojewódzkim oraz uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych i urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym pracę wszystkich punktów alarmowych. System ma być zintegrowany z systemem ostrzegania i alarmowania województwa mazowieckiego (SAOL MUW) w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – „WebAPI SAOL MUW”.

System będzie posiadał komunikację umożliwiającą jego sterowanie zarówno z poziomu centrali powiatowej, jak i systemu wojewódzkiego (SAOL MUW). Z założenia struktura systemu alarmowania i powiadamiania ma obejmować poziom gmin, powiatów                              oraz województwa, czemu ma odpowiadać przedmiot zamówienia jako część kompatybilna               z istniejącym systemem wojewódzkim. Konstrukcja systemu ma umożliwiać jego ewentualną rozbudowę – tworzenie  nowych punktów alarmowych oraz jednostek sterowania.

II. Lokalizacja komponentów podstawowych systemu:

I. Centrala Powiatowa – Starostwo Powiatowe w Żyrardowie;

II. Gmina Mszczonów - 5 syren elektronicznych 900W

III. Gmina Puszcza Mariańska – 4 syreny elektroniczne 600W

IV. Gmina Radziejowice – 3 syreny 900W

V. Gmina Wiskitki – 4 syreny elektroniczne  600W;

VI. Miasto Żyrardów – 7 sztuk syren elektronicznych  900 W.

Po wcześniejszym skontaktowaniu się z Panem Mirosławem Klejnym tel. (46) 855-37-17, 
855-22-19, 855-45-69, e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i zapoznania się z obiektami/miejscami posadowienia punktów alarmowych oraz centrali powiatowej.

# III. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne urządzenia sterowania i kontroli:

III.1. Urządzenie sterujące dla jednostki powiatowej winno spełniać następujące założenia i wymagania:

1. Obudowa rackowa 19”;

2. Wbudowany ekran LCD nie gorszy niż: 2x16 znaków;

3. Obsługa urządzeń sterujących i syren w systemie RSWS;

4. Obsługa urządzeń sterujących i syren w systemie cyfrowej łączności radiowej;

5.Obsługa urządzeń sterujących i syren za pomocą Ethernet – LAN/INTERNET;
6. Obsługa pozostałych urządzeń peryferyjnych przez interfejs urządzenia sterującego takich jak czujnik skażeń, limnimetr, stacja pogodowa (przez dwa media sterujące: RADIOTELEFON i LAN/INTERNET);

7.  Wbudowane radio analogowo-cyfrowe NEXEDGE VHF  25 W z mikrofonem do nadawania komunikatów głosowych;

8. Stacyjka na klucz patentowy (ON/OFF);

9. Fizyczna systemowa foliowa klawiatura sterująca, umożliwiająca włączanie alarmów                                   i komunikatów, odpytywania/testowania urządzeń sterujących i syren w wybranym mieście/gminie;

10. Minimalne wyposażenie peryferyjne urządzenia sterującego:

a) mikrofon do nadawania komunikatów,

b) kabel zasilania sieciowego 230V,

c) komplet kluczy do stacyjki patentowej.

III.2. Oprogramowanie do urządzenia sterującego winno spełniać następujące założenia i wymagania:

1. Zastosowanie komponentów Open Source, tj. silnik bazy danych, framework, interfejs graficzny, system operacyjny;

2. Dodawanie/usuwanie/edycja/obsługa punktów alarmowych, central, pulpitów sterujących, stacji pogodowych, czujników skażeń, limnimetrów;

3. Skalowana mapa powiatu działająca w trybie OFFLINE(silnik Open Street Map                lub równoważny na otwartej licencji), z możliwością nanoszenia przez operatora PA                                 oraz urządzeń peryferyjnych za pomocą współrzędnych geograficznych GPS,

4. Kodowany protokół komunikacyjny zgodny z wytycznymi zawartymi w WebAPI SAOL MUW;

5. Pełna kompatybilność z systemem wojewódzkim (SAOL MUW) obejmująca bezpośrednie sterowanie PA z systemu SAOL MUW zgodna z wytycznymi zawartymi w WebAPI SAOL MUW załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – „WebAPI SAOL MUW” i w załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia „Tabela kompatybilności systemu z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim funkcje konieczne”.

6. Włączanie alarmów,  komunikatów oraz komunikatów „na żywo” z wbudowanej klawiatury i oprogramowania urządzenia sterującego zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organu w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96):

a) kontrola zasilania sieciowego i otwarcia drzwi w punktach alarmowania PA;

b) kontrola napięcia akumulatorów zasilania punktów PA i centrali CA;

c) uwierzytelnienie włączenia alarmu kodem PIN;

d) konfigurowalny PIN alarmowy;

e) blokada dostępu użytkowników do systemu, bez konieczności usuwania użytkownika                       z bazy danych;

f) zmiana loginu i hasła użytkownika;

g) dodawanie/edycja/usuwanie użytkowników;

h) wydruk raportu pracy i sprawności systemu: dane bieżące, okresowe;

i) eksport raportu pracy i sprawności systemu w nieedytowalnym formacie wynikowym PDF lub edytowalnym formacie XLS(punkty PA, stacje meteo, czujniki skażeń, limnimetry);

j) konfiguracja daty i godziny;

k) konfiguracja norm czujnika skażeń (norma, poziom krytyczny);

l) konfiguracja poziomu krytycznego limnimetru;

ł) wyłączania/włączania zaplanowanych testów syren;

m) konfigurowania / dodania /edytowania / aktywowania / deaktywowania alarmów                                 w zakresie nie mniejszym niż: nazwa, czas trwania, głośności, oraz czy po alarmie ma zostać automatycznie ogłoszony komunikat głosowy;

n) konfigurowania / dodania / edytowania / aktywowania / deaktywowania komunikatów stałych w zakresie nie mniejszym niż: nazwa, czas trwania, głośność.

III.3. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne syren alarmowych

Elektroniczne syreny winny spełniać następujące założenia i wymagania:

1. Szafa sterownicza z zabezpieczeniem antywłamaniowym, wyposażona w zamek patentowy;

2. Komunikaty głosowe w odtwarzane z pamięci syreny oraz „na żywo” poprzez radiotelefon;

3. Zmiana komunikatów ogłaszanych z modułów pamięci syreny poprzez skopiowanie pliku                       w formacie mp3 lub wav z komputera PC na przenośną kartę pamięci (bez udziału serwisu);

4. Programowane parametry sygnałów alarmowych;

5. Zasilanie z dwóch akumulatorów po 12 V DC o pojemności nie mniejszej niż 30 Ah każdy;

6. Testy syreny parametry pracy akumulatorów; pomiar napięcia baterii akumulatorów pod obciążeniem i  bez obciążenia;  badanie symetrii napięć akumulatorów sprawdzanie obecność

napięcia zasilania sieciowego 230 V ;

7. Badanie sprawności generatora, wzmacniaczy i głośników, zgłaszanie do centrali zaniku zasilania sieciowego i nieautoryzowanego otwarcie obudowy syreny;

8. Radiotelefon cyfrowy NEXEDGE  VHF  min 5 W;

9. Syrena wyposażona w wejścia do opcjonalnych lokalnych sterowników, interfejsów umożliwiających sterowanie zewnętrzne, oraz  przesyłanie danych do centrali alarmowej                         z podłączonych lokalnych  przetworników; sond; czujników, stacji meteorologicznych;

10. Syreny elektroniczne z głośnikami szczelinowymi w  tubach głośnikowych typu "horn"                      w   postaci odlewów aluminiowych;

11. Pełny przekaz audio – przekazywanie sygnałów alarmowych obowiązującym                                           z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organu w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96) oraz przekazywanie komunikatów głosowych z pamięci syreny wywołane z centrali alarmowej i w czasie rzeczywistym przez dwa media sterujące LAN/INTERNET i RADIOTELEFON;

12. Moduł LAN/INTERNET wyposażony w graficzny interfejs konfiguracyjny, fizyczny przycisk restartowania modułu, fizyczny przycisk przywracania ustawień fabrycznych modułu, możliwość archiwizacji danych na zewnętrznej pamięci USB oraz przez LAN/INTERNET;

13. Sygnały alarmowe imitujące dźwięk  syren wirnikowych (sprzętowy generator dźwięku);

14. Komunikaty głosowe odtwarzane z pamięci syreny sterowane przez urządzenie sterujące                  oraz „na żywo” poprzez radiotelefon lub lokalny mikrofon;

15. Zmiana komunikatów ogłaszanych z modułów pamięci syreny poprzez skopiowanie pliku                      w formacie mp3 lub wav z komputera PC na przenośną kartę pamięci (bez udziału serwisu);

16. Możliwość rozbudowy syreny poprzez zwiększenie ilości głośników i wzmacniaczy, 
17. Testowanie sprawności syren – minimalne funkcje: kontrola parametrów pracy akumulatorów, pomiar napięcia akumulatorów pod obciążeniem i bez obciążenia, badanie symetrii napięć akumulatorów, kontrola obecności napięcia zasilania sieciowego 230 V, kontrola sprawności generatora, kontrola sprawności głośników syreny,

18. Szafy sterownicze spełniające obowiązujące wymagania minimum IP 66, zamykane minimum jednym zamkiem patentowym (jednakowe zamki we wszystkich szafach – wszystkie zamki na ten sam klucz), z czujnikami otwarcia drzwi szaf oraz sygnalizacją otwarcia drzwi przekazywaną do urządzenia sterującego drogą cyfrową radiową i LAN/INTERNET,

19. Syreny wyposażone w wejścia do interfejsów umożliwiających sterowanie zewnętrzne                      oraz przesyłanie danych z przetworników, sond i czujników do urządzenia sterującego,                                  20. Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń, licencji i certyfikatów, ……………..

Syreny elektroniczne 600W i 900W będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż :

| Moc wyjściowa 600 W | Moc wyjściowa 900 W |
| --- | --- |
| Ciśnienie dźwięku (charakterystyka dookólna) >106 dB(A)/30m | Ciśnienie dźwięku (charakterystyka dookólna) >110 dB(A)/30m |
| Liczba głośników : ≤ 4 | Liczba głośników : ≤ 6 |
| Częstotliwość dźwięku alarmu 400 ÷ 430 Hz |  |
| Pasmo akustyczne dla mowy ≥ 300 ÷ 10 000 Hz |  |
| Zasilanie główne: 230 V +/- 10% |  |
| Zasilanie rezerwowe (akumulatory bezobsługowe) 2 x 12V, pojemność > 30Ah, technologia AGM (Absorbed Glass Mat) |  |
| Prąd ładowania akumulatorów: <3A |  |
| Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym: do 10 x 3-minutowych alarmów w ciągu 48 godzin po wyłączeniu zasilania głównego w temperaturze plus 10°C. |  |
| Sterowanie: Radiotelefoniczne oraz LAN/WAN |  |

IV. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia

Wykonać dokumentację techniczną powykonawczą w 3 egzemplarzach zawierającą                          w szczególności:

1. Projekt techniczny składający się z planów, schematów, rysunków, opisów, zdjęć;

2. Specyfikację techniczną użytych materiałów oraz sposobów odbioru robót;

3. Badania z pomiarów elektrycznych, odgromowych, akustycznych oraz instalacji antenowej.

V. Odbiór i testy systemu

1. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie podlega odbiorowi ilościowemu

oraz jakościowemu przez Zamawiającego w oparciu o opis przedmiotu zamówienia;

2. Przedmiot zamówienia podlega odbiorowi końcowemu przez Zamawiającego;

3. Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego

oprogramowania w środowisku testowym systemu;

4. Środowisko testowe wymagane do przeprowadzenia testów, czyli sprzęt, oprogramowanie systemowe i narzędziowe niezbędne do wykonania testów leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca wykona test kompatybilności zainstalowanego systemu z systemem wojewódzkim zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego opracowania. Test kompatybilności

z MUW, zakończony jest podpisaniem stosownego protokołu.

6. W każdym momencie, w czasie przeprowadzania testów Zamawiający ma prawo do wykonania dodatkowych testów sporządzonych w oparciu o własne scenariusze  i dane testowe.

7. Zakres przeprowadzonych testów musi obejmować całą funkcjonalność systemu,                     czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

8. Testy kończą się podpisaniem protokołu zawierającego zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o błędach.

9. Warunkami do odbioru są:

a) zakończenie prac związanych z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem całości
systemu;

b) zakończenie z pozytywnym rezultatem procedury testowej;

c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej

w opisie przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi certyfikatami i licencjami;

d) przekazanie Zamawiającemu wykazu składników majątkowych, które powstały

w wyniku realizacji zamówienia;

10. Odbioru dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja.

11. W czasie czynności odbiorowych Wykonawca zapewni wsparcie techniczne

w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z opisem przedmiotu
zamówienia i projektem technicznym, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia                             w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego a po usunięciu niezgodności nastąpi odbiór przeprowadzonych prac.

13. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu końcowego.

VI. Warunki gwarancji

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcy gwarancji jakości,                                   w rozumieniu art. 577 k.c. chyba, że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta.

2. Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu                          w  terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia                    w miejscu zainstalowania, Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest zdemontować                         i odebrać sprzęt w celu naprawy oraz dostarczyć i zamontować sprzęt po naprawie na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia.

3. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest

on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad,          o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego – na własny koszt i ryzyko.

4. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego,  w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie

potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z Wykonawcą.

VII. Szkolenia dla użytkowników systemu

1. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w siedzibie Zamawiającego w Żyrardowie szkolenia dla informatyków i użytkowników systemu.

2. Termin i czas szkolenia musi uwzględnić szkolenie użytkowników systemu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Przeprowadzenie szkoleń Zamawiający potwierdzi odpowiednimi protokołami,                           które stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

4. Szkolenie swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane                                                 z funkcjonowaniem systemu, obsługę zainstalowanych urządzeń oraz zasady użytkowania oprogramowania służącego do obsługi systemu.

VIII. Oznakowanie

1. Wykonawca ma obowiązek oznakowania opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji i dostarczonych urządzeń poprzez umieszczenie naklejki / tabliczki  z elementami graficznymi zawierającymi: - znak Funduszy Europejskich - znak Unii Europejskiej -  znak marki Mazowsze (logo promocyjne województwa mazowieckiego) zgodnie z wytycznymi zawartymi  w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  oraz obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Logotypy do pobrania na stronie – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja.

2. Wykonawca przedstawi projekt naklejki/tabliczki do akceptacji Zamawiającego.