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                          Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2
Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „”Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udziela wyjaśnień na niżej wymienione pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:
1. W opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ, str. 2) Zamawiający informuje, że „System ma być zintegrowany z systemem ostrzegania i alarmowania województwa mazowieckiego (SAOL MUW) w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – WebAPI SAOL MUW”.  W nawiązaniu do informacji „Komunikat WebAPI SAOL MUW” jaka ukazała się w dniu 09.02.2017 r.  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: „Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie wymaga zapewnienia połączenia pomiędzy centrala wojewódzka a poszczególnymi pojedynczymi punktami alarmowania” oraz, że "koszt zakupu klucza licencyjnego niezbędnego do zapewnienia komunikacji pomiędzy centralą wojewódzką a centralą jednostki samorządu terytorialnego wynosi 10 000,00 zł netto”. Powyższa informacja jest zgodna z Rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach [...] z 12.12.2015r. i załącznikiem nr 2 do OPZ. Wnosimy o uwzględnienie ww. informacji. W przeciwnym wypadku oferta będzie musiała uwzględniać koszt kluczy licencyjnych w wysokości 78 500 zł netto w rozbiciu na poszczególnych partnerów.
Odpowiedź: Informacja zawarta na stronie MUW określa minimalne wymagania dotyczące integracji systemów. W związku z tym podtrzymujemy ww. zapis dotyczący integracji centrali powiatowej z centralą MUW oraz centrala MUW – nowo budowane punkty alarmowe. Dodatkowe koszty związane z zakupem kluczy licencyjnych proszę uwzględnić w składanej ofercie.

2. W załączniku nr 7 do SIWZ (OPZ, str. 5, pkt. III.3 ust.18)  Zamawiający zapisał wymaganie aby dostawy obejmowały: „Szafy sterownicze spełniające obowiązujące wymagania minimum IP 66”. 

Pytanie: W ilu lokalizacjach Zamawiający wymaga montażu bloków sterowania na zewnątrz budynku ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu bloków sterowania tylko wewnątrz budynku. Bloki sterowania nie będą montowane na zewnątrz budynku.
Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony min. IP55 dla bloków sterujących syren alarmowych instalowanych wewnątrz budynków oraz stopień ochrony min. IP65 dla bloków sterujących syren alarmowych instalowanych na zewnątrz budynków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące stopnia ochrony szafy sterowniczej min. IP66 dla wszystkich punktów alarmowych bez względu czy będą montowane wewnątrz budynku czy na zewnątrz.

3. W załączniku nr 7 do SIWZ (OPZ, str. 6, pkt. III, tabela)  Zamawiający wymaga aby pasmo akustyczne dla mowy wynosiło ≥ 300 ÷ 10 000 Hz. Występujące na rynku przetworniki elektro - magnetyczne wykorzystywane w syrenach alarmowych z głośnikami szczelinowymi posiadają pasmo: ≥ 275 ÷ 5 000 Hz. Wnosimy o weryfikację ww. zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pasmo akustyczne dla mowy wynosiło 
≥ 300 ÷ 10 000Hz. Zamawiający dopuszcza aby pasmo akustyczne dla mowy wynosiło ≥ 275 ÷ 5 000 Hz. 

4. W § 1 ust. 3 propozycji umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił dla każdego punktu alarmowego dostęp do Internetu IP VPN (każdy punkt – oddzielny IP VPN). Z posiadanych informacji wynika, ze dostęp do Internetu we wskazanych lokalizacjach PA powinien zapewnić Zamawiający. „JST przystępując do realizacji tego zadania w swoich projektach zobowiązane są do zapewnienia dostawy prądu i Internetu do każdego PA” (pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.05.2015 r.).
Pytanie:  W ilu lokalizacjach w których planowana jest instalacja PA nie ma obecnie dostępu do Internetu ? 

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami Zamawiający zapewni dostęp do Internetu.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Wykonawca zapewni dostęp do Internetu” ? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie z umowy § 1 ust. 3-6 i wprowadza w § 1 umowy ust. 3-8 o następującym brzmieniu:

„3. Wykonawca założy dla każdego punktu alarmowego syreny, urządzenia włączające, urządzenia sterujące i anteny, z zapewnieniem kompatybilności z systemem wojewódzkim.                  

4. Zamawiający zapewni dla każdego punktu alarmowego dostęp do zasilania w energię elektryczną 220V lub 380V oraz dostęp do Internetu IP VPN (każdy punkt – oddzielny IP VPN).

5. Do obsługi systemu na terenie powiatu centrala alarmowa z aplikacją sterującą zostanie zamontowana w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. 

6. Cały system musi spełniać wymogi wynikające z wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wytycznych, zawartych w opracowaniu „WebAPI SAOL MUW. System Alarmowania i Ostrzegania Ludności”. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn.: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”
5. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (str. 3 i str. 4) Zamawiający wymienia planowane lokalizacje punktów alarmowych.

Pytanie: Czy wszystkie obiekty na których zaplanowano instalację PA posiadają sprawną instalacją odgromową ? 

Odpowiedź: Jeden obiekt nie posiada instalacji odgromowej (budynek OSP Miedniewice, gmina Wiskitki).

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących instalacji odgromowych podczas instalacji syren alarmowych ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji odgromowej.

Pytanie: Czy Zamawiający posiada niezbędną do wykonania projektu powykonawczego dokumentację budowlaną obiektów lub czy taka dokumentacja będzie dostępna na etapie realizacji ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej wszystkich punktów alarmowych. Dokumentacja, która jest w posiadaniu zarządzających obiektami będzie dostępna dla Wykonawcy. 

Pytanie: Czy wśród wymienionych lokalizacji PA znajdują się obiekty wymagające uzgodnień z Konserwatorem Zabytków? 

Odpowiedź: Trzy budynki spośród wymienionych wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.
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